## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第2回
交流・周波数・単相と三相
― 3φは動力、1φは電灯
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
交流の基本
直流(DC)と交流(AC)
・直流(DC)＝一方向に流れ続ける。電池、USB、PC内部、ロボット制御（多くはDC24V）
・交流(AC)＝向きが周期的に入れ替わる。電力会社から来る電気はすべて交流
・交流は変圧器で電圧を簡単に上げ下げできるのが利点

## Slide 3
周波数(Hz)
大阪・西日本は60Hz（東京は50Hz）
・交流が1秒間に向きを変える回数が周波数。富士川・糸魚川あたりを境に東50/西60
・東京(50Hz)で検証した機器を持ち込むときは、銘板の「50/60Hz」両対応を確認
・電源直結のモーター（ファン・ポンプ等）は60Hzで回転数が約1.2倍になる
大阪鉛様の拠点は60Hz地域。インバーター制御の機械なら周波数の影響はない

## Slide 4
単相と三相
1φ＝電灯、3φ＝動力
単相 1φ
1つの波の交流／100V・200V／電線2〜3本／照明・コンセント・PC
三相 3φ
1/3ずつずれた3つの波／200V(大工場で400V)／電線3本／モーター・大型機械
家庭には
単相はある／三相はない（工場・店舗・ビルのみ）

## Slide 5
なぜ工場は三相か
三相の3つの利点と、計算に出る√3
・① モーターが自然に回る：つなぐだけで回転磁界ができ、構造が単純で丈夫
・② 力が途切れない：3つの波の合計が常に一定で、大きな力をなめらかに出せる
・③ 電線が少なくて済む：同じ電力を少ない銅で送れる
三相の計算には √3（約1.732）を掛ける、とだけ覚えれば実務は足りる

## Slide 6
図面の読み方
表記は「相・線数・電圧」のセット
3φ3W 6,600V
三相3線式・高圧。電力会社から工場への受電
3φ3W 200V
三相200V＝動力。モーター・ロボット・大型機械
1φ3W 100/200V
単相3線式＝電灯。100Vと200Vの両方が取れる
1φ2W 100V
単相2線式＝普通のコンセント。小型機器

## Slide 7
現場で一番多い勘違い
「200V」は2種類ある
・単相200V（大型GPUワークステーション、業務用エアコンの一部）は電灯側につなぐ
・三相200V（モーター、ロボットコントローラーの多く）は動力側につなぐ
・逆につなぐと、動かないか、壊れる
機器選定は銘板の「電源」欄で 相・電圧・周波数・容量 の4つを必ず確認

## Slide 8
第2回まとめ
動力と電灯を取り違えない
・電力会社から来るのは交流。西日本は60Hz
・動力＝三相(3φ)、電灯＝単相(1φ)。三相の計算には1.732を掛ける
・200Vは単相と三相の2種類。逆につなぐと壊れる