## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第3回
電気が工場に届くまで
― 受電の全体像・電圧の3区分・責任分界点
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
届くまで
工場は6,600Vのまま受け取り、自分で下げる
・電気は発電所から高い電圧で送られ、段階的に下げられて工場の前まで来る
・家庭は電力会社が電柱の上で100/200Vに下げてくれる
・工場は6,600Vのまま敷地に入れ、自分の設備（キュービクル）で下げる

## Slide 3
法律の区分
電圧の3区分（上がるほど要求が厳しい）
低圧
600V以下（100V・200V）／契約50kW未満／家庭・商店・小さな町工場
高圧
600V超〜7,000V以下（6,600V）／50kW以上〜2,000kW未満／中小〜中堅の工場・ビル
特別高圧
7,000V超（22,000V等）／2,000kW以上／大工場・データセンター
キュービクルが登場するのは高圧の世界。大阪鉛様が高圧か特別高圧かは最初に確認する

## Slide 4
高圧受電と責任
なぜ高圧で受けるのか／責任分界点
・契約50kW以上は原則、高圧受電。設備を自前で持つ代わりに電気の単価が安くなる
・責任分界点＝電力会社と工場の設備の境目。通常は引き込みの電柱にPASが付く
・そこから工場側は「自家用電気工作物」。点検・修理・更新の責任は工場にある
工場側の事故で近隣を停電させる「波及事故」は損害賠償問題になることもある

## Slide 5
工場の中の流れ
キュービクルから機械まで、こう枝分かれする
・① キュービクル：6,600Vを200V・100Vに下げる
・② 幹線：各建屋・各エリアへ伸びる太いケーブル
・③ 分電盤（電灯）・動力盤：ブレーカーが並び、機械1台ずつに分ける
・④ 制御盤（PLC・インバーター）→ ⑤ 機械・コンセント
新設備を入れるときは、この流れを逆にたどって「どの盤・どの変圧器に空きがあるか」を確認

## Slide 6
第3回まとめ
受電の全体像を頭に入れる
・工場は6,600Vで受け、キュービクルで200V・100Vに下げて配る
・電圧は 低圧・高圧・特別高圧 の3区分。キュービクルは高圧の世界
・責任分界点から工場側は自分の持ち物。事故責任も工場にある