## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第4回
キュービクルとは何か
― 5つの役割と、中に入っている機器
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
キュービクルとは
高圧受電設備一式を金属の箱に収めたもの
・正式名称は「キュービクル式高圧受電設備」。箱(cubicle)に入っているのが名前の由来
・役割は5つ：① 受ける ② 測る ③ 守る（短絡・地絡を瞬時に遮断）④ 下げる ⑤ 配る
・古い工場や大きな工場では、箱に入れず電気室に機器を並べる「開放形」もある

## Slide 3
見た目と置き場所
クリーム色や灰色の金属の箱（物置〜小型コンテナ大）
・屋外の敷地の隅、建屋の屋上、または専用の電気室に置かれている
・扉に「高圧危険」「変電設備」の表示があり、施錠されている
・近くで「ブーン」という低い音 → 変圧器の鉄心の振動で、正常な音
資格のない人は絶対に扉を開けない（安全は第9回で詳しく）

## Slide 4
中の機器 ①
受電〜遮断の主役（略号で覚える）
PAS
責任分界点の門番。工場側の事故で自動で切り離し、波及事故を防ぐ
DS 断路器
点検時に回路を目に見える形で切り離すスイッチ
VCB 真空遮断器
事故時に大電流を瞬時に切る、高圧のメインブレーカー
LBS・PF
小規模設備でVCBの代わりに使う、簡易版の主ブレーカー

## Slide 5
中の機器 ②
測る・守る・下げる・配る
VCT / Wh
取引用メーター一式。使用量とデマンド（30分値）を記録
OCR / GR・DGR
過電流・漏電の見張り。異常ならVCBに「切れ」と指令
Tr 変圧器
6,600Vを200V・100Vに下げる本体。キュービクルの心臓部
SC / MCCB・ELCB
進相コンデンサ(力率改善)／低圧のブレーカー・漏電ブレーカー

## Slide 6
一番大事な機器
変圧器(Tr)：容量の話はすべてここが起点
・動力用と電灯用は別の変圧器。動力は三相、電灯は単相で、それぞれに容量(kVA)がある
・容量は 50・75・100・150・200・300・500kVA といった規格値から選ばれる
・何もつながなくても通電だけで少し消費（無負荷損）。古いほど損失が大きい
規模の大きい工場は、動力用が複数台／建屋ごとにキュービクルが分かれることも

## Slide 7
形式と寿命
CB形 / PF・S形と、更新の目安
CB形
VCB＋継電器。保護が確実で中規模以上はこちら（4,000kVA以下）
PF・S形
ヒューズ＋負荷開閉器。構造が簡単で安い（300kVA以下）
更新の目安
変圧器20〜30年／VCB・継電器15〜20年／コンデンサ15年前後
精錬所は粉じん・腐食性ガス・沿岸立地が多く、一般の工場より劣化が早い前提で見る

## Slide 8
第4回まとめ
キュービクル＝工場の小さな変電所
・役割は 受ける・測る・守る・下げる・配る の5つ。心臓部は変圧器(Tr)
・機器は略号で覚える（PAS・VCB・Tr・SC…）。図面にそのまま出てくる
・動力用と電灯用の変圧器は別。容量(kVA)が次回以降の判断の起点になる