## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第5回
単線結線図の読み方
― この工場の「電気の地図」を読む
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
単線結線図とは
受電設備のつながりを1枚にした「電気の地図」
・機器のつながりを1枚にまとめた図面。略して「単結」「スケルトン」
・三相は実際は3本だが、1本の線で代表して描く。これが「単線」の意味
・キュービクルの扉の内側か、電気主任技術者・設備担当が保管している

## Slide 3
読む手順
上から下へ、変圧器とブレーカーの行き先を拾う
・① 一番上＝受電の電圧と方式（3φ3W 6,600V 60Hz）。上が電力会社側、下が機械側
・② 主遮断装置：VCBがあればCB形、なければPF・S形
・③ 変圧器(Tr／丸2つ)を数え、動力用・電灯用が何kVA何台かメモ
・④ 変圧器の下のMCCBの行き先を追う（「予備」と書かれたものは空き）

## Slide 4
よく出る書き方
この表記が読めれば十分
3φ 300kVA 6.6kV/210V
三相変圧器・容量300kVA・6,600Vを210Vに下げる
1φ 100kVA 6.6kV/210-105V
単相変圧器・単相3線で210Vと105Vを取り出す
MCCB 3P 225AF/200AT
3極(三相用)ブレーカー・器225A・実際に切れる設定200A
SC 50kvar / 予備・SPARE
進相コンデンサ50キロバール／使っていない空き
出口が210V・105Vなのは配線の電圧降下を見越した高め出し。呼び名は200V・100Vのまま

## Slide 5
一緒に見るとよい図面
単線結線図だけでは足りない部分を補う
幹線系統図
キュービクルから各建屋・各盤へのケーブルのつながり
盤図（分電盤・動力盤）
盤の中のブレーカー1つずつの行き先と容量
負荷リスト（負荷表）
つながっている機械の一覧と容量(kW)
機器配置図
盤や機械が建屋のどこにあるか
古い工場は図面が実態と合わないことも。図面は出発点、最後は現地で電気担当者に確認

## Slide 6
第5回まとめ
図面が読めれば現地で迷わない
・単線結線図＝電気の地図。上から下へ読む（上が電力会社、下が機械）
・変圧器の相・容量・台数と、ブレーカーの行き先（予備＝空き）を拾う
・幹線系統図・盤図・負荷リストとセットで見て、最後は現地確認