## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第6回
容量の考え方
― 新しい設備を、この工場に足せるか
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
新しい設備を足せるか
上流から順に3つ確認すれば一次判断できる
① 変圧器の空き容量
動力・電灯それぞれ。見る資料＝単線結線図、月次点検報告書の電流値
② 盤・ケーブルの余裕
空きブレーカー・幹線の余裕。見る資料＝盤図、現地確認
③ 契約電力への影響
デマンドがどれだけ増えるか。見る資料＝電気料金の請求書
最終判断は電気主任技術者と工事会社。ただし一次確認はpiponでもできる

## Slide 3
用語
設備容量・需要率・負荷率
・設備容量＝つながっている機械の定格を全部足した値
・需要率＝全部が同時にフル稼働はしない。実際の最大使用量の割合（工場で0.4〜0.7）
・負荷率＝変圧器の定格に対し、今どれだけ使っているか。常時80%以下が目安

## Slide 4
今の使用量の調べ方
電流値(A)を拾って、kVAに換算する
・月次点検報告書の変圧器二次側の電流値が、もっとも手軽
・ほかに、扉の電流計、スマートメーターの30分値、クランプメーターでの実測
・換算：三相 kVA＝1.732×210×A÷1000／単相 kVA＝210×A÷1000
点検時の電流は「その瞬間」の値。できればフル稼働の時間帯＝最大時の値を使う

## Slide 5
計算例（数値は仮）
追加しても負荷率80%に収まるかを見る
・現状：動力300kVAに520A→約189kVA（負荷率63%）／電灯100kVAに250A→約53kVA(53%)
・追加：ロボット・コンベア・コンプレッサー等で動力+16.8kVA、電灯+4.0kVA
・追加後：動力205.8kVA（69%）、電灯57kVA（57%）→ 変圧器はそのまま使える
次に②の盤・ケーブル、③のデマンド（この例で最大17kW前後増）を確認する

## Slide 6
容量以外に効く現象
容量が足りてもシステムが不安定になる3つ
・始動電流：モーターは起動の瞬間、定格の5〜7倍。同じ系統の電圧が一瞬下がる
・瞬時電圧低下：大型機械の起動や落雷でPCが再起動・カメラが切れる → UPSを付ける
・ノイズ・高調波：インバーター・溶接機・炉が電源にノイズを乗せる → 系統分け＋アース
選別ラインなど精密なシステムは、設計段階で電気工事会社に伝えておく

## Slide 7
足りなかったら
対策は「小さい順」に検討する
負荷の移し替え / 時間ずらし
余裕のある別の盤から取る・同時に動かさない（規模：小）
力率改善
コンデンサを足して無駄な電流を減らす（小〜中）
変圧器の入れ替え・増設
容量の大きいものに替える／1台足す（大・停電工事）
キュービクルの増設・更新
箱ごと足す・替える（特大）
変圧器・キュービクルは受注生産で納期が長い。必要と分かったら早めに工事会社へ納期確認

## Slide 8
第6回まとめ
上流から順に、数字で一次確認
・新設備の可否は 変圧器の空き→盤・ケーブル→契約電力 の順で確認
・負荷率は常時80%以下が目安。電流値からkVAに換算して今の使用量を見る
・容量が足りても、始動電流・瞬低・ノイズでシステムは不安定になりうる