## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第7回
電気料金の仕組み
― 基本料金はデマンドで決まる
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
料金の構成
基本料金＋電力量料金の「2階建て」
基本料金
契約電力(kW)に課金。単価×契約電力×力率による割引・割増
電力量料金
使用量(kWh)に課金。季節・時間帯で単価が変わるプランも
燃料費調整額 / 再エネ賦課金
使用量に連動。燃料価格・国の制度で毎月〜毎年変動
小売自由化で契約先は地域電力とは限らない。新電力は市場連動プランのことも

## Slide 3
一番のキモ
デマンドと契約電力（実量制の怖さ）
・デマンド＝30分ごとの平均使用電力(kW)。1日48個の値が記録される
・500kW未満の高圧は、過去12か月のデマンド最大値がそのまま契約電力（実量制）
・1年に1回、たった30分の高い値が、その後12か月の基本料金を決めてしまう
朝の立ち上げで炉・コンプレッサー・空調を同時に入れる「重なり」がピークの典型

## Slide 4
力率と料金
力率を上げると基本料金が安くなる
・多くの高圧プランは力率85%が基準。1%上回るごとに1%割引、下回ると1%割増
・力率100%なら15%割引。このために付いているのが進相コンデンサ(SC)
・請求書に力率が載る。100%に届いていなければコンデンサの故障・容量不足を疑う

## Slide 5
請求書で見る項目
毎月の請求書は、分析の一次資料
契約電力(kW)
いくつか。過去1年で変動しているか
当月の最大需要電力(kW)
契約電力に対しどの程度か。ピークの出た月はいつか
使用電力量(kWh)
月ごとの増減。生産量と連動しているか
力率(%) / 契約種別
100%か・下がった月はないか／時間帯別・市場連動か

## Slide 6
第7回まとめ
「同時に使う勢い」を抑えるのがコスト削減
・料金は 基本料金(kW)＋電力量料金(kWh) の2階建て
・基本料金は30分の最大デマンドで決まり、一度のピークが1年効く（実量制）
・力率を上げれば基本料金が下がる。請求書の力率・デマンドは分析の宝庫