## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第8回
法律・保安・人
― 決める人は誰か／年1回の停電点検
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
設置者(工場)の義務
3つの義務と、電気のことを決める人
・① 技術基準に適合するよう維持 ② 保安規程を作って国に届け出 ③ 電気主任技術者を選任
・電気主任技術者＝保安を監督する国家資格者（電験三種が有名）。設備の決定権者
・中小工場は社外委託が普通（関西電気保安協会、保安法人、個人の管理技術者）
設備の増設・変更は必ず主任技術者に相談が入る。pipon関与時は早めに話を通してもらう

## Slide 3
点検の種類
月次（停電なし）と年次（原則停電あり）
月次点検
毎月〜隔月。外観・異音・異臭・温度・電圧電流の測定（停電なし）
年次点検
年1回。絶縁抵抗測定・継電器の動作試験・遮断器点検・清掃（原則停電）
臨時点検
落雷や台風のあとなど、異常時に状況に応じて
点検ごとに点検報告書が出る。変圧器ごとの電流値・劣化状況が分かる一級資料

## Slide 4
年次点検の停電
年1回、工場が止まる＝ITシステムも全部止まる
・工場全体の電気を数時間停止。休日や長期休暇に行うのが一般的
・サーバー・ネットワーク・ゲートウェイPC・監視カメラ・推論PCもすべて止まる
・復電後に自動で立ち上がらない機器が出る（Power BIの更新停止などの典型原因）
UPSは数分〜数十分。停電を乗り切るものではなく、安全に止めるための時間稼ぎ

## Slide 5
工事の資格・PCB
配線はpiponは触らない／古い機器のPCB
・プラグを挿す・LAN/USBをつなぐは資格不要。ブレーカーへの配線・盤内作業は資格が必要
・「盤から電源を引く」は必ず電気工事会社へ（見積では“一次側電源工事”）
・古い変圧器・コンデンサのPCB（有害物質）は処分義務。低濃度は2027/3/31が処分期限
キュービクルの更新・撤去の話が出たら、PCB調査が済んでいるかを確認する

## Slide 6
第8回まとめ
“決める人”と“止まる日”を押さえる
・設備を決める権限者は電気主任技術者。増設・変更は早めに話を通してもらう
・年次点検では工場が数時間止まり、ITシステムも全部止まる
・点検報告書は設備の現状を知る一級資料。工事には資格が必要（piponは配線に触らない）