## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第10回（最終回）
pipon案件での効き方
― 3つの場面と、現場のチェックリスト
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
pipon案件での効き方
知識が効くのは、この3場面
・場面1：設備を導入するとき（選別ラインなど）
・場面2：電力データを分析に使うとき
・場面3：システムを止めずに運用するとき
piponは電気工事をしないが「必要な電源条件を正しく出す」「見積の抜けに気づく」責任はある

## Slide 3
場面1：設備導入
負荷リストを作り、一次確認して渡す
・① 負荷リストを作る：機器を1台ずつ 相・電圧・容量・台数 で一覧化
・② 動力と電灯に分けて合計 → ③ 既設資料（単線結線図・点検報告書・請求書）をもらう
・④ 一次確認：追加後に負荷率80%以下か、デマンドがどれだけ増えるか概算
・⑤ 主任技術者・電気工事会社に渡して正式な検討と見積を依頼

## Slide 4
場面1の注意
見積で抜けやすい項目（＝トラブルの種）
一次側電源工事
盤から機械までの配線・ブレーカー増設。ベンダー見積では「別途」が多い
盤の新設・改造 / 接地工事
空きがないときの追加／精密機器・ロボットのアース
UPS / ノイズ対策
瞬低対策／系統分け・フィルター・シールドケーブル
LAN配線 / 空調・放熱 / 停電日程
電源とは別工事／精錬所は高温・粉じん／工場を止める日
ベンダー見積と電気工事見積の間に「誰もやらない作業」が残っていないか突き合わせる

## Slide 5
場面2：データ分析
電力は工場の稼働を最も正直に表すデータ
・電力原単位の見える化：生産1トンあたりkWhを炉別・製品別・シフト別にPower BIで
・ピークの要因分析：デマンド最大の30分に何が同時に動いていたか → 立ち上げ順の見直し
・デマンド予測と警報／電力が増えた設備は劣化の兆候（異常の早期発見）
最初の一歩は、過去12か月の請求書と30分デマンド値をもらうこと。追加機器なしで始められる

## Slide 6
場面3：止めずに運用
電源トラブルは、IT障害の見落とされがちな原因
・年次点検の停電：予定日を年間カレンダーでもらい、停止・復旧手順を用意
・単一障害点のPC：1台依存の連携は、コンセントが抜けるだけで止まる → UPSと表示
・瞬時電圧低下：原因不明の再起動が続くときは、電源を疑う

## Slide 7
誰に何を聞くか
窓口を間違えないための早見表
単線結線図・点検報告書・点検予定
拠点の設備・総務担当 → 電気主任技術者
契約電力・請求書・デマンド値
経理・総務の担当者
盤の空き・コンセントの系統
各拠点の設備担当・出入りの電気工事会社
機械の電源仕様 / 増設の可否・工事費
機械ベンダー / 電気主任技術者・工事会社

## Slide 8
チェックリスト
もらう資料と、聞く質問
・もらう資料：単線結線図／点検報告書(直近1年)／請求書(12か月)／30分デマンド値／年次停電予定
・聞く質問：受電は高圧か特別高圧か／契約電力は何kWか／変圧器は何kVA何台で負荷率は
・ほか：デマンド最大はいつ・原因／力率は100%か／主任技術者は誰／PCB調査は済か
拠点ごとに設備が別なので、拠点ごとに集める（詳細は配布PDF『工場の電気設備 入門』12章）

## Slide 9
全10回まとめ
これで「置けるか」を自分で一次確認できる
・基礎：単位と力率／交流・三相（動力=3φ、電灯=1φ、200Vは2種類）
・設備：受電→キュービクル→単線結線図（心臓部は変圧器）
・実務：容量→料金(デマンド)→法律保安→安全→pipon案件での効き方
用語集と詳細は配布PDFを手元に。数値は大阪鉛様の実資料で確認する。全10回おつかれさまでした